## Feuil1
tag | condition | interpretation | cause_probable | criticite
304TI102 | valeur < 70 | Temperature boucle basse | Manque de vapeur ou echangeur encrasse | Haute
304TI102 | valeur > 80 | Temperature boucle elevee | Exces de vapeur ou defaut de regulation | Haute
304PI004 | valeur < 1,5 | Pression vapeur basse | Manque de vapeur ou fuite sur circuit vapeur | Haute
304PI004 | valeur > 3 | Pression calandre elevee | Encrassement ou vanne vapeur trop ouverte | Haute
304PIC005 | valeur > 75 | Vide insuffisant | Manque d eau de mer ou defaut du condenseur | Haute
304LT203 | valeur > 90 | Niveau haut bouilleur | Alimentation excessive ou production insuffisante | Haute
304LT203 | valeur < 55 | Niveau bas bouilleur | Alimentation insuffisante ou production excessive | Moyenne
304FT401 | valeur < 15 | Debit acide 29 faible | Defaut d alimentation ou pompe amont | Moyenne
304FT402 | valeur < 10 | Debit acide 54 faible | Defaut pompe production ou mauvaise concentration | Haute
304AI401 | valeur > 20 | Conductivite condensats elevee | Contamination acide des condensats | Haute
304AI402 | valeur < 7 | pH condensats bas | Contamination acide | Haute
304AP01 | etat = Arret | Pompe circulation arretee | Defaut pompe ou declenchement electrique | Critique
304AP02 | etat = Arret | Pompe production arretee | Defaut pompe ou arret de production | Haute
304XV804 | etat = Fermee en production | Vanne vapeur fermee | Arret chauffage ou defaut de commande | Haute